Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa na place opałowe ZEC Wałcz: Kotłowni Rejonowej KR-2 przy ul. Gen. Władysława Andersa 10 i Kotłowni Rejonowej KR-3 przy Budowlanych 85  w Wałczu miału węglowego M IIA  typ: 31.2-32.2 klasy  22,5-23,5 w ilości 13 800 Mg 
o parametrach jakościowych:

| Nazwa parametru | Symbol | Wartość | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ węgla |  | 32.1, 31.2; 32.1; 32.2. |  |
| Wartość opałowa w stanie roboczym* | Qi r | 22 500 - 23 500 | kJ/kg |
| Zawartość części lotnych w stanie daf | Vdaf | Powyżej 28 | % |
| Zawartość popiołu w stanie roboczym | Ar | max. 18 | % |
| Zawartość siarki w stanie roboczym | S | max. 0,6 | % |
| Całkowitą zaw. wilgoci w stanie robocz. | Wtr | max. 16 | % |
| Zawartość wilgoci w stanie analitycznym | Wa | pow.5 | % |
| Zdolność spiekania wg Rogi | RI | Od 5 do 40 |  |
| Temp. topnienia popiołu w atm. redukuj | TBatred | Powyżej 1350 | 0C |
| Granulacja | mm | 0 - 1 | do 15% |
| Granulacja | mm | 1 - 3 | do 15% |
| Granulacja | mm | > 50 | do 2% |

*Uwaga! 
Zamawiający nie dopuszcza dostaw miału węglowego pochodzącego z mieszalni, zakładów przeróbczych oraz zakładów wzbogacania węgla.

Zamawiający dopuszcza dostawy miału węglowego pochodzące z importu.

Miał węglowy, musi być jednorodny, wolny od zanieczyszczeń w postaci kamienia i złomu oraz domieszek mułów i nadziarna.

W składzie ziarnowym miału wymaga się aby:

- granulacja do 1 mm stanowiła maksymalnie do 15 % masy miału danej dostawy,

- granulacja 1 - 3 mm stanowiła maksymalnie do 15 % masy miału danej dostawy,

- granulacja powyżej 50 mm stanowiła maksymalnie do 5 % masy miału danej dostawy.

Parametry uziarnienia są bardzo istotne dla Zamawiającego z uwagi na spalanie miału w kotłach 
z paleniskami rusztowymi.

Wykonawca realizujący zamówienie zobowiązany jest dotrzymać powyższych wymagań przy wykonaniu wszystkich partii dostaw miału węglowego. Odstępstwa od wskazanych parametrów jakościowych oznaczają nienależyte wykonanie zamówienia i uprawniają Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karami umownymi oraz do wypowiedzenia umowy w sytuacji 3-krotnych reklamacji jakości miału węglowego.

2. Parametry jakościowe poszczególnych partii miału muszą być potwierdzone badaniami zgodnymi 
   z Polskimi Normami i potwierdzone odpowiednimi dokumentami (świadectwami jakości, 
   certyfikatami, wynikami badania próbek węgla) wystawionymi przez akredytowane laboratorium. 
   Dokumenty te muszą podawać, co najmniej:

- nazwę i adres jednostki (laboratorium) określającej parametry miału węglowego

- sortyment i typ węgla

- producenta lub dostawcę

- datę badania

- wartość opałowa w stanie roboczym Qir [kJ/kg]

- zawartość popiołu w stanie roboczym [%]

- całkowitą zawartość wilgoci w stanie roboczym [%]

- zawartość siarki w stanie roboczym [%]

- uziarnienie zgodnie z pkt. 1 WZ [%]

- Laboratorium akredytowane wykonujące badania jakości węgla, musi spełniać wymogi normy:

PN-EN ISO/IEC 17025:2018.

- Dostawy opału odbywać się będą:

  - transportem łączonym (transport kolejowy do stacji Wałcz - tory ogólne oraz samochodami na place składowe ZEC Wałcz położone przy ul. Budowlanych 85 – kotłownia KR-3 i przy 
ul. Gen. W. Andersa 10 – kotłownia KR-2),

  - transportem samochodowym na place składowe ZEC Wałcz położone przy ul. Budowlanych 85 – kotłownia KR-3 i przy ul. Gen. W. Andersa 10 – kotłownia KR-2).

- Rozładunek poszczególnych dostaw musi się odbyć w dniach roboczych, 
tj. od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach:

  - transport kolejowy - godz. 700-1900

  - transport samochodowy - godz. 700-1500

- Zamawiający warunkowo dopuszcza możliwość jednorazowych dostaw w systemie całopociągowym w większej ilości tj. około 2 300 Mg tylko przy zachowaniu co najmniej trzydniowej przerwy pomiędzy kolejnymi dostawami oraz przy zachowaniu terminów płatności wynikających z harmonogramu dostaw.

- Koszty związane z transportem łączonym oraz transportem samochodowym i rozładunkiem na place składowe ZEC Wałcz (ul. Budowlanych 85 – kotłownia KR-3 i ul. Gen. W. Andersa 10 – kotłownia KR-2) pokrywa Wykonawca.

- Odbiór ilościowy dostarczonego miału węglowego transportem łączonym odbywać się będzie 
na  podstawie wagi z listu przewozowego PKP danego składu.

- Odbiór ilościowy dostarczonego miału węglowego transportem samochodowym odbywać się będzie na podstawie dokumentów wagowych każdego samochodu, rozładowanego na terenie Zamawiającego. Ważenie zostanie wykonane na wadze Zamawiającego znajdującej się na terenie kotłowni KR-3 przy ul. Budowlanych 85, przed i po rozładunku każdego samochodu.

- W tabeli poniżej przedstawiono harmonogram dostaw na podstawie których będą realizowane płatności.

| Miesiąc | 04.2025 | 10.2025 | 11.2025 | 12.2025 | 01.2026 | 02.2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość Mg | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |

Zamawiający dopuszcza  złożenie całości przedmiotu zamówienia (miału węglowego) 
w terminie od kwietnia do października 2025 r. przy zachowaniu powyższego harmonogramu płatności.

- Harmonogram dostaw może ulec modyfikacjom wynikającym z uwzględnienia poziomu zapasów magazynowych, wpływu warunków atmosferycznych oraz innych czynników.

- Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto całego zamówienia lub równoważne zabezpieczenie zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do rezygnacji z dostaw miału węglowego 
w wysokości do 20%  całości zamówienia, oraz dostawy dodatkowej w wysokości do 20% całości zamówienia.